光伏并网发电模拟装置

一、任务

设计并制作一个光伏并网发电模拟装置，其结构框图如图1所示。用直流稳压电源US和电阻RS模拟光伏电池，US=60V，RS=30Ω~36Ω；uREF为模拟电网电压的正弦参考信号，其峰峰值为2V，频率fREF为45Hz~55Hz；T为工频隔离变压器，变比为n2:n1=2:1、n3:n1=1:10，将uF作为输出电流的反馈信号；负载电阻RL=30Ω~36Ω。

图1  并网发电模拟装置框图

二、要求

1．基本要求

（1）具有最大功率点跟踪（MPPT）功能：RS和RL在给定范围内变化时，使，相对偏差的绝对值不大于1%。

（2）具有频率跟踪功能：当fREF在给定范围内变化时，使uF的频率fF=fREF，相对偏差绝对值不大于1%。

（3）当RS=RL=30Ω时，DC-AC变换器的效率≥60%。

（4）当RS=RL=30Ω时，输出电压uo的失真度THD≤5%。

（5）具有输入欠压保护功能，动作电压Ud（th）=（25±0.5）V。

（6）具有输出过流保护功能，动作电流Io（th）=（1.5±0.2）A。

2．发挥部分

（1）提高DC-AC变换器的效率，使≥80%（RS=RL=30Ω时）。

（2）降低输出电压失真度，使THD≤1%（RS=RL=30Ω时）。

（3）实现相位跟踪功能：当fREF在给定范围内变化以及加非阻性负载时，均能保证uF与uREF同相，相位偏差的绝对值≤5°。

（4）过流、欠压故障排除后，装置能自动恢复为正常状态。

（5）其他。

3. 器件要求

（1） 必须使用C2000处理器，推荐选择TMS320F28035, TMS320F28027, TMS320F2808；可使用各实验室已有的C2000开发板 ( 视参赛队情况，TI可提供F28027开发模块 )；

（2） 必须选择TI生产的运放设计，推荐TLC08x，TLV246x；

（3） 必须使用C2000内建ADC进行设计，不得使用外部ADC；

（4）  若需MOSFET驱动器，尽量使用TI产品，比如UCC27423，UCC27424和UCC27425等；

（5） TI将免费提供上述推荐使用的芯片，每参赛队处理器两片，模拟芯片按板上数量乘以3提供（均为DIP封装）。对于非推荐使用的芯片，TI不负责提供。样片提供依据为参赛队提交的不雷同的原理图和PCB图。

三、说明

1．本题中所有交流量除特别说明外均为有效值。

2．US采用实验室可调直流稳压电源，不需自制。

3．控制电路允许另加辅助电源，但应尽量减少路数和损耗。

4．DC-AC变换器效率，其中，。

5．基本要求（1）、（2）和发挥部分（3）要求从给定或条件发生变化到电路达到稳态的时间不大于1s。

6．装置应能连续安全工作足够长时间，测试期间不能出现过热等故障。

7．制作时应合理设置测试点（参考图1），以方便测试。

8．设计报告正文中应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要流程图、主要的测试结果。完整的电路原理图、PCB图和所有源程序以电子档附件形式提交，若不愿公开相关资料请提前说明。

9.  测试方法见附件。

四、评分标准

|  | 项 目 | 主要内容 | 满 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计 报告 | 方案论证 | 比较与选择 方案描述 | 4 |
|  | 理论分析与计算 | MPPT的控制方法与参数计算 同频、同相的控制方法与参数计算 提高效率的方法 滤波参数计算 | 9 |
|  | 电路与程序设计 | DC-AC主回路与器件选择 控制电路或控制程序 保护电路 | 9 |
|  | 测试方案与测试结果 | 测试方案及测试条件 测试结果及其完整性 测试结果分析 | 5 |
|  | 设计报告结构及规范性 | 摘要 设计报告正文的结构 图标的规范性 | 3 |
|  | 总分 |  | 30 |
| 基本要求 | 实际制作完成情况 |  | 50 |
| 发挥 部分 | 完成第（1）项 |  | 10 |
|  | 完成第（2）项 |  | 5 |
|  | 完成第（3）项 |  | 24 |
|  | 完成第（4）项 |  | 5 |
|  | 其他 |  | 6 |
|  | 总分 |  | 50 |

光伏并网发电模拟装置（A题）测试记录与评分表

赛区          代码            测评人                        2009年9月  日

| 类型 | 序号 |  | 项目与指标 |  |  |  | 满分 | 测试记录 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | (1) |  | 最大功率点跟踪功 能 | RL=30Ω时，测量RS=30Ω和RS=36Ω时的Ud，分别记为Ud1和Ud2 |  |  | 8 | US= V Ud1= V，Ud2= V |  |  |
|  |  |  |  | RS=30Ω时，测量RL=30Ω和RL=36Ω时的Ud，分别记为Ud1和Ud2 |  |  | 8 | US= V Ud1= V，Ud2= V |  |  |
|  | (2) |  | 频率跟踪功能：RS=RL=30Ω时，测量不同fREF下的fF |  |  | fREF=45Hz | 3 | fF= Hz |  |  |
|  |  |  |  |  |  | fREF=50Hz | 3 | fF= Hz |  |  |
|  |  |  |  |  |  | fREF=55Hz | 3 | fF= Hz |  |  |
|  | (3) |  | RS=RL=30Ω时，测量效率： ≥60%满分，每降低1%扣1分 |  |  |  | 10 | Uo1= V Io1= A Ud= V Id= A = % |  |  |
|  | (4) |  | RS=RL=30Ω时，测量uo的失真度：THD ≤5%满分，每增加1%扣1分 |  |  |  | 5 | THD = % |  |  |
|  | (5) |  | 欠压保护 |  |  |  | 1 | 欠压保护功能（有 无 ）； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 动作电压Ud（th）= V |  |  |
|  | (6) |  | 过流保护功能 |  |  |  | 1 | 过流保护功能（有 无 ）； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 动作电流Io（th）= A |  |  |
|  |  |  | 工艺 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 基本要求总分 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 发挥部分 | (1) | ≥80%满分，每降低1%扣0.5分 |  |  |  |  | 10 | = % |  |  |
|  | (2) | THD ≤1%满分，每增加1%扣1分 |  |  |  |  | 5 | THD = % |  |  |
|  | (3) | 相位跟踪功能：RS=RL=30Ω时，测uF与uREF的相位差 |  |  | 测量不同fREF下的 |  | 12 | ：= ：= ：= |  |  |
|  |  |  |  |  | 测量容性负载下的 |  | 12 | ：= ：= ：= |  |  |
|  | (4) | 自动恢复功能 |  |  |  |  | 5 | 有 无 |  |  |
|  | (5) | 其他 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |

光伏并网发电模拟装置（A题）测试说明

1．此表仅限赛区专家在制作实物测试期间使用，竞赛前、后都不得外传，每题测试组至少配备三位测试专家，每位专家独立填写一张此表并签字；表中凡是判断特定功能有、无的项目打“√”表示；凡是指标性项目需如实填写测量值，有特色或问题的可在备注中写明，表中栏目如有缺项或不按要求填写的，全国评审时该项按零分计。

2．各项测试除特别说明外， fREF均为50Hz，交流量均为有效值；

3．基本要求（1）评分标准：计算，≤1%得满分，每增加1%扣1分；

4．基本要求（2）评分标准：计算，≤1%得满分，每增加1%扣1分。

5．基本要求（5）评分标准：计算，≤0.5V得2分，≤1V得1分。

6．基本要求（6）评分标准：计算δ=Io(th)−1.5A，≤0.2A得2分，≤0.4A得1分。

7．发挥部分（3），首先在电阻负载下测试，为获得非阻性负载，要求在负载RL上并电容（可按图1操作）；调整过程结束后，相位差在稳定值附近小范围波动时，读取其平均值；若不断增加，本项不得分。

图1

8．发挥部分（3）的评分方法：

计算，评分标准：≤5°得12分，5°< ≤10°得9分，10°<≤15°得6分，15°<≤20°得3分，>20°得0分。